## payload
|  |  | payload | 80010200000003000000040000000500000006
Alarm | bytes | Popis | Maska | Hodnota | násobitel
konfigurace | 1 | data bits type | 0x80 | 80 | 1 | 128
F.F(00000000) | 1 | Chyba přístroje | 0x80 | 01 | 1 | 1
F.F.1(00011110) | 1 | Napadení |  | 02 | 1 | 2
C.13.2(00000003) | 4 | napadení - otevření krytu elektroměru |  | 00000003 | 1 | 3
C.13.12(00000008) | 4 | napadení - otevření krytu svorkovnice |  | 00000004 | 1 | 4
C.13.22(00000002) | 4 | napadení - magnet |  | 00000005 | 1 | 5
C.13.32(00000001) | 4 | napadení - dodávka (-A) |  | 00000006 | 1 | 6
TOTAL | 19
|  |  | payload | 370054c20000000000000054c2000000000000000061000000005981000e00000000001c0000000000000000
Registry | bytes | DATA | Maska | Hodnota | násobitel
konfigurace | 1 | data bits type |  | 37 |  | 55
1.8.0(0000000*kWh) | 3 | +A | 0x01 | 0054c2 | 10 | 216980
2.8.0(0000000*kWh) | 3 | energie dodávka (-A) |  | 000000 | 10 | 0
1.8.2(0000000*kWh) | 3 | energie v tarifu T2 |  | 000000 | 10 | 0
1.8.3(0000000*kWh) | 3 | energie v tarifu T3 |  | 0054c2 | 10 | 216980
1.8.9(0000000*kWh) | 3 | energie za působení magnetu |  | 000000 | 10 | 0
31.7.0(000.0*A) | 2 | L1 | 0x02 | 0000 | 2 | 0
51.7.0(000.0*A) | 2 | L2 |  | 0000 | 2 | 0
71.7.0(000.0*A) | 2 | L3 |  | 0061 | 2 | 0.194
32.7.0(229*V) | 2 | U1 | 0x04 | 0000 | 1 | 0
52.7.0(000*V) | 2 | U2 |  | 0000 | 1 | 0
72.7.0(000*V) | 2 | U3 |  | 5981 | 1 | 229.13
1.7.0(00.00*kW) | 2 | +P | 0x10 | 000e | 2 | 28
21.7.0(00.00*kW) | 2 | +P1 |  | 0000 | 1 | 0
41.7.0(00.00*kW) | 2 | +P2 |  | 0000 | 1 | 0
61.7.0(00.00*kW) | 2 | +P3 |  | 001c | 1 | 28
2.7.0(00.00*kW) | 2 | -P | 0x20 | 0000 | 2 | 0
22.7.0(00.00*kW) | 2 | -P1 |  | 0000 | 1 | 0
42.7.0(00.00*kW) | 2 | -P2 |  | 0000 | 1 | 0
62.7.0(00.00*kW) | 2 | -P3 |  | 0000 | 1 | 0
TOTAL | 44